除污器招标技术要求
一、工作条件

工作介质：热水，硬度≤0.6mmol/L，PH值≥7，氧≤0.1mg/L，悬浮物≤5mg/L，水质符合《城镇供热管网设计规范》规定标准。
一次网工作压力：≤1.6MPA；工作温度：90～130℃。

二次网工作压力：0.5～1.6MPA；工作温度：30～85℃。
二、执行标准
03R402 除污器
GB/T 150.1-2024《压力容器 第1部分：通用要求》

	GB/T 150.2-2024《压力容器 第2部分：材料》
	

	GB/T 150.3-2024《压力容器 第3部分：设计》


GB/T 150.4-2024《 压力容器 第4部分：制造、检验和验收》

NB/T 47015-2023《压力容器焊接规程》
	GB/T 713.1-7-2023《承压设备用钢板和钢带》


NB/T 47013.1～47013.13-2015（JB/T 4730）《承压设备无损检测》

GB/T5117-2012《非合金钢及细晶粒钢焊条》
GB/T 14958-1994《气体保护焊用钢丝》

GB/T985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》

GB/T985.2-2008《埋弧焊的推荐坡口》
三、技术要求
1、筒体材质：Q235B；过滤网材质：专用耐酸不锈钢。

2、连接形式：法兰连接。
3、滤芯流通截面积及除污器各部位尺寸、结构、材料等，符合03R42《除污器图集》要求。
4、使用寿命：≥30年。
5、噪音：离开设备外表面1.0米距离处，噪声≤60Db(A)。
6、内外防腐处理：
卧式直通除污器的内部、外部进行防腐处理，刷防腐漆两遍，同时按照招标人的要求，到现场进行外部面漆的喷涂。
7、每台除污器必须设置检查口，以便日常运行维护、检修。

8、设备提供方应附设备使用、维护、安装说明及相关安全、质量、影响使用寿命等注意事项。

清 单
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	备注

	卧式直通除污器
	1.6-100
	1
	台
	
	

	
	1.6-125
	1
	台
	
	

	
	1.6-150
	1
	台
	
	

	
	1.6-200
	1
	台
	
	

	
	1.6-250
	1
	台
	
	

	
	1.6-300
	1
	台
	
	

	
	1.6-350
	1
	台
	
	

	
	1.6-400
	1
	台
	
	

	
	1.6-450
	1
	台
	
	

	
	1.6-500
	1
	台
	
	


	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	备注

	卧式直通除污器
	2.5-100
	1
	台
	
	

	
	2.5-125
	1
	台
	
	

	
	2.5-150
	1
	台
	
	

	
	2.5-200
	1
	台
	
	

	
	2.5-250
	1
	台
	
	

	
	2.5-300
	1
	台
	
	

	
	2.5-350
	1
	台
	
	

	
	2.5-400
	1
	台
	
	

	
	2.5-450
	1
	台
	
	

	
	2.5-500
	1
	台
	
	


	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	备注

	立式旋流除污器
	1.6-100
	1
	台
	
	

	
	1.6-125
	1
	台
	
	

	
	1.6-150
	1
	台
	
	

	
	1.6-200
	1
	台
	
	

	
	1.6-250
	1
	台
	
	

	
	1.6-300
	1
	台
	
	

	
	1.6-350
	1
	台
	
	

	
	1.6-400
	1
	台
	
	

	
	1.6-450
	1
	台
	
	

	
	1.6-500
	1
	台
	
	


	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	备注

	立式旋流除污器
	2.5-100
	1
	台
	
	

	
	2.5-125
	1
	台
	
	

	
	2.5-150
	1
	台
	
	

	
	2.5-200
	1
	台
	
	

	
	2.5-250
	1
	台
	
	

	
	2.5-300
	1
	台
	
	

	
	2.5-350
	1
	台
	
	

	
	2.5-400
	1
	台
	
	

	
	2.5-450
	1
	台
	
	

	
	2.5-500
	1
	台
	
	


工程技术部

2026.3.11  
1

