板式换热器招标技术要求

一、工作条件：
工作介质：热水，硬度≤0.6mmol/L，PH值≥7，氧≤0.1mg/L，悬浮物≤5mg/L，水质符合《城镇供热管网设计规范》规定标准。
一次侧工作压力：≤1.6MPA；工作温度：90～130℃。

二次侧工作压力：0.5～1.6MPA；工作温度：30～85℃。

二、执行标准

NB/T 47004.1-2017《板式热交换器 第1部分：可拆卸板式热交换器》

GB/T 150.1-2011《压力容器 第1部分：通用要求》

	GB/T 150.2-2011《压力容器 第2部分：材料》
	

	GB/T 150.3-2011《压力容器 第3部分：设计》


GB/T 150.4-2011《 压力容器 第4部分：制造、检验和验收》

NB/T 10558-2021《压力容器涂敷与运输包装》

GB/T3274-2017《碳素结构钢和低合金金刚热轧厚钢板和钢带》
NB/T 47013.1～47013.13-2015（JB/T 4730）《承压设备无损检测》

三、技术要求

板片材质要求：不锈钢304，厚度0.7MM，板片波纹深底偏差≤±0.2MM；板片两端应有对称的悬挂定位结构；板片悬挂定位中心线与角孔中心线间距最大偏差不大于±0.3MM；确保板片的有效使用面积的前提下选择角孔孔径大的。

密封胶垫要求：材质为三元乙丙，免粘接密封垫片或热处理粘接，耐温150℃。

丝杠材质：45#钢普通螺纹，表面镀锌处理，用配套机械丝杠可拆卸次数正确操作50次，当供热负荷不确定时，要求丝杠长度满足加片30％。

阻力要求：换热器一次侧的压力降：△P<0.03MPA；二次侧的压力降：△P<0.06MPA。
使用寿命：主体15年以上，密封垫片5年以上；

质保期：两个采暖期。在质保期内由于设备本身原因发生的质量问题，由供方负责免费维修更换。质保期外出现的质量问题，由供方协助处理。

当事故时一次侧压力为1.6MPA，二次侧压力为0的情况下，应保证换热器的安全，无泄漏。二次侧压力为1.0MPA，一次侧压力为0时，应保证换热器的安全，无泄漏。

要求板式换热器机组满足国家、行业及地方相关标准、规范。

8、生产厂家或投标单位应提供如下技术文件：

生产厂家的资格证明文件；

产品安装图及总装图；

产品合格证；

产品使用说明书质保期；

产品质量证明书；

设备主要原材料的质量证明书；

提供的产品使用说明书中应注明具体型号的单板有效使用面积，或附具体说明加盖公章。

9、设备提供方应附设备使用、维护、安装说明及相关安全、质量、影响使用寿命等注意事项。
10、特别说明：

1）货到现场及两个采暖期间若发生换热器的板片材质、厚度、有效使用面积与招标条件不符，将无条件退货，厂家承担由此产生的所有费用。

2）供货范围：
清单1
	序号
	规格
	单位
	数量
	备注
	价格（元/㎡）

	1
	0.7mm
	台
	1
	100平米/台
	

	备注：含胶垫、丝杠、夹板、框架


工程技术部

2026.3 
2

